## LOT 1 PRODUCTION et CTA
TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D’AIR
DE L’IMMEUBLE FONCTIONNEL DE L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A
DAKAR AU SENEGAL

	DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
	LOT 1 : ENTRETIEN DES GROUPES D'EAU GLACEE ET REMPLACEMENT DES CTA

Chap. N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL

A	Prescriptions communes
	Études et plans d'exécution notes de calculs	ens	1
	Installation du chantier	ens	1
	Dépose du groupe froid, des tours aéroréfrigérantes et des pompes	Ens	1
	Evacuation des équipements déposés par les entreprises hors du site	ens	1
	Remise en état des infrastructures dégradées (voies, pelouse, murs,,,) par les entreprises	ens	1
	Dépose tuyauteries dans les parcours horizontaux	Ens	1
	Formation du personnel exploitant	ens	1
	Elaboration des plans de récolement	ens	1
	Garantie de l’installation et entretien	ens	1
	Garantie de l’installation et entretien pendant la période de garantie	ens	1
	Sous total : Prescriptions communes

B	GROUPES D'EAU GLACEE ET TOURS AEROREFRIGERANTES
1	Production d’eau Glacée

1.1	Groupe froid: entretien et mise en état
	Groupes de production de l'eau glacée de
	marque DAIKIN - Model : ZHA7WSG4YE
	Puissance frigorifique = 580 kW	Ens	3
	Remplacement des équipements défectueux
	Nettoyage des circuits évaporateurs et condenseurs,
	annulation des defauts de fonctionnement affichés
	Entretien général suivant les instructions du fournisseur
	Sous total : Groupe froid: entretien et mise en état

1.2	Tours de refroidissement à eau à circuit ouvert en polyester
	Fourniture et pose de tours à eau de Type : ARS 1005
	installés au 13ème étage avec dispositif de remplissage
	automatique en eau d'appoint,
	Puissance calorifique = 1004 kw	U	2

1.3	Pompes de refroidissement
	Pompe double type centrifuge monocellulaire à axe horizontal aspiration axiale, refoulement axial équipée de variateur de Débit : 300 m3/h - 35 mCE - 400V 50HZ y compris vannes papillons 1/4 de tour, manchettes anti-vibratiles, clapet anti-retour, filtre à tamis, tuyauterie de raccordement , manomètre 0<10 bars à cadran 100 , thermomètre à gants , raccordement et protection électrique	U	2
	Vanne papillon à oreilles taraudées ø 125	U	4
	Manchon anti vibratile ø 125	U	4
	Vanne TA ø 125	U	4
	Manomètre ø 80	U	2
	Thermomètre	U	4
	Purgeur grand débit ø 15/21	U	4
	Vanne à boisseau sphérique ø 15	U	4

	BACHE A EAU
	Réservoir inox de 2 000 l pour l'eau d'appoint des tours	ens	1
	à remplissage automatique

	TRAITEMENT DE L'EAU
	Poste de traitement approprié (avec analyse de la qualité de l'eau) avec pompe doseuse, bac pour produit 120 litres, compteur d'impulsion sur réseau d'appoint d'eau des tours	ens	1

	Sous total : Tours de refroidissement à eau à circuit ouvert en polyester

1.4	Pompe circuit primaire
	Marque : SALMSON
	Pompe simple au primaire type centrifuge monocellulaire à axe horizontal aspiration axiale, refoulement axial équipée de variateur de Marque : Salmson Type : SIL 410-26/7,5 - Débit : 90 m3/h - 10 mCE - - 400V 50HZ y compris vannes papillons 1/4 de tour, manchettes anti-vibratiles, clapet anti-retour, filtre à tamis, tuyauterie de raccordement et leur calorifugeage, manomètre 0<10 bars à cadran 100 , thermomètre à gants , raccordement et protection électrique	U	3
	Vanne papillon à oreilles taraudées ø 125	U	6
	Manchon anti vibratile ø 125	U	6
	Vanne TA ø 125	U	6
	Manomètre ø 80	U	3
	Thermomètre	U	6
	Purgeur grand débit ø 15/21	U	6
	Vanne à boisseau sphérique ø 15	U	6
	Sous total : Pompe circuit primaire

1.5	Bâche tampon
	Marque : CHAROT	U	1
	Type : 3000 L
	Jaquette calométal
	Manutention	U	1
	Vanne papillon à oreilles taraudées ø 150	U	3
	Thermomètre	U	3
	Vanne à boisseau sphérique ø 15	U	3
	Purgeur grand débit	U	1
	Vanne à boisseau sphérique ø 50/60	U	1
	Sous total : Bâche tampon

2	Réseau de distribution d'eau glacée
2,1	Réseaux hydrauliques (local froid)

	Revêtement film PVC ISOGENOPACK pour tuyauterie kryoclim DN125	ml	50

	Revêtement film PVC ISOGENOPACK pour tuyauterie kryoclim DN150	ml	100

	Revêtement film PVC ISOGENOPACK pour tuyauterie kryoclim DN200	ml	200

	Revêtement film PVC ISOGENOPACK pour tuyauterie kryoclim DN250	ml	50

	Sous total : Réseaux hydrauliques (local froid)

3	Réseau de distribution d'eau glacée
3.1	Pompe circuit secondaire
	Pompe secondaire double type centrifuge monocellulaire à axe horizontal aspiration axiale, refoulement axial équipée de variateur de Marque : Salmson Type : SIL 415-40/75 - Débit : 350 m3/h - 70 mCE - - 400V 50HZ y compris vannes papillons 1/4 de tour, manchettes anti-vibratiles, clapet anti-retour, filtre à tamis, tuyauterie de raccordement et leur calorifugeage, manomètre 0<10 bars à cadran 100 , thermomètre à gants , raccordement et protection électrique.	ens	2
	Marque : SALMSON
	Vanne papillon à oreilles taraudées ø 350	U	4
	Manchon anti vibratile ø 350	U	4
	Vanne TA ø 350	U	2
	Manomètre ø 80	U	2
	Thermomètre	U	4
	Purgeur grand débit ø 15/21	U	2
	Vanne à boisseau sphérique ø 15	U	2
	Sous total : Pompe circuit secondaire

3.2	Alimentation en eau - expansion - traitement
	EXPANSION DE L'EAU
	Module d'expansion ouvert avec 2 pompes, les organes de régulation et de contrôle	ens	1

	TRAITEMENT DE L'EAU
	Poste de traitement approprié (avec analyse de la qualité de l'eau) avec pompe doseuse, bac pour produit 120 litres, compteur d'impulsion sur réseau d'appoint d'eau de la climatisation ainsi que la rampe d’adoucissement	ens	1

	Sous total : Alimentation en eau - expansion - traitement

3.3	Electricité
	Armoire de commande et de puissance pour les groupes les pompes, les Aéroréfrigérants, système de traitement d'eau,,,,) Raccordement électrique ,	Ens	1

	Sous total : Electricité

	Sous total : Production d’eau Glacée

C	REMPLACEMENT DES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR :

1	SOUS-SOL (CAVEAUX)
1.1	CTA SERRE

	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 3 voies (air neuf, air extrait, air soufflé), avec une fonction by-pass. Un Échangeur de type roue thermique avec efficacité selon de modèles de 75 % à près de 85 %, registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air , avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 14 800 m3/h	U	1
	- Groupe VRV à condensation par air: 53 Kw frigorifique	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement	U	4
	Grille de reprise linéaire type LAC 40 1000 x 100 avec cadre de scellement	U	4

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	150

	Raccordement frigorifique
	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 3/4 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	25

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'3/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	25

	Sous total : CTA SERRE

1.2	CTA AIRE DE TRAVAIL (CAVEAUX)

	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 3 voies (air neuf, air extrait, air soufflé), avec une fonction by-pass. Un Échangeur de type roue thermique avec efficacité selon de modèles de 75 % à près de 85 %, registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air , avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 9 900 m3/h	U	1
	- Groupe VRV à condensation par air: 37 Kw frigorifique	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage linéaire type LAC 47 400 x 200 avec cadre de scellement	U	10
	Grille de reprise linéaire type LAC 47 400 x 200 avec cadre de scellement	U	10

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	160

	Raccordement frigorifique
	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 3/4 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	20

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'3/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	20

	Sous total : CTA AIRE DE TRAVAIL (CAVEAUX)

1.3	CTA CAISSE AUXILIAIRE (CAVEAUX)

	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 3 voies (air neuf, air extrait, air soufflé), avec une fonction by-pass. Un Échangeur de type roue thermique avec efficacité selon de modèles de 75 % à près de 85 %, registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air , avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 20 600 m3/h	U	1
	- Groupe VRV à condensation par air: 74 Kw frigorifique
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement	U	10
	Grille de reprise linéaire type LAC 40 1000 x 100 avec cadre de scellement	U	10

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	180

	Raccordement frigorifique
	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 3/4 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	20

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'5/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	20

	Sous total : CTA CAISSE AUXILIAIRE (CAVEAUX)

	Sous total : SOUS-SOL (CAVEAUX)

2	REZ DE CHAUSSEE
2.1	CTA SALLE DE TRI

	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 3 voies (air neuf, air extrait, air soufflé), avec une fonction by-pass. Un Échangeur de type roue thermique avec efficacité selon de modèles de 75 % à près de 85 %, registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air , avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 12 400 m3/h	U	1
	- Débit de soufflage 16 000 m3/h	U	1
	- Groupe VRV à condensation par air: 49,2 Kw frigorifique	U	1
	- Groupe VRV à condensation par air: 63,5 Kw frigorifique	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage carré type DAU40 - 450 x 450 avec cadre de scellement	U	34
	Grille de reprise en Allu carré type GAP 88 - 600 x 600 avec cadre de scellement	U	17
	Grille de reprise linéaire type LAC 40 1000 x 200 avec cadre de scellement	U	17

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	300

	Raccordement frigorifique
	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 5/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	30

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'1/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	30

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 3/4 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	30

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'5/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	30
	Sous total : CTA SALLE DE TRI

2.2	CTA CAISSE COURANTE

	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 3 voies (air neuf, air extrait, air soufflé), avec une fonction by-pass. Un Échangeur de type roue thermique avec efficacité selon de modèles de 75 % à près de 85 %, registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air , avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Debit de soufflage 15 000 m3/h	U	1
	- Debit de soufflage 14 650 m3/h	U	1
	- Groupe VRV à condensation par air: 60,0 Kw frigorifique	U	1
	- Groupe VRV à condensation par air: 58,6 Kw frigorifique	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage carré type DAU40 - 450 x 450 avec cadre de scellement	U	52
	Grille de reprise en Allu carré type GAP 88 - 600 x 600 avec cadre de scellement	U	50

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	400

	Raccordement frigorifique
	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 3/4 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	40

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'5/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	40

	Sous total : CTA CAISSE COURANTE

2.3	CTA COMPTABILITE

	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 3 voies 30% Air neuf (air neuf, air extrait, air soufflé, avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air , avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 25 500 m3/h	U	1
	- Groupe VRV à condensation par air: 107 Kw frigorifique	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage carré type DAU40 - 450 x 450 avec cadre de scellement	U	20
	Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement	U	10
	Grille de reprise en Allu carré type GAP 88 - 600 x 600 avec cadre de scellement	U	30

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	250

	Raccordement frigorifique
	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 3/4 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	40

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'5/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	40

	Sous total : CTA COMPTABILITE

2.4	CTA HALL CAISSES

	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 3 voies 30% Air neuf (air neuf, air extrait, air soufflé, avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air , avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 7 000 m3/h	U	1
	- Groupe VRV à condensation par air: 75 Kw frigorifique	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement	U	20
	Grille de reprise en Allu carré type GAP 88 - 600 x 600 avec cadre de scellement	U	20

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	150

	Raccordement frigorifique
	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 3/4 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	40

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'5/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	40

	Sous total : CTA HALL CAISSES

2,5	ARCHIVES
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 16 200 m3/h	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage carré type DAU40 - 450 x 450 avec cadre de scellement	U	14
	Grille de reprise en Allu carré type GAP 88 - 600 x 600 avec cadre de scellement	U	14

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	200

	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Raccordement hydraulique
	Isolation des tuyauteries DN 80 mm du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK	ml	20

	Sous total : ARCHIVES

2.6	Infirmerie
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 8 700 m3/h	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage carré type DAU40 - 450 x 450 avec cadre de scellement	U	16
	Grille de reprise en Allu carré type GAP 88 - 600 x 600 avec cadre de scellement	U	16

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	120

	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Raccordement hydraulique
	Isolation des tuyauteries DN 65 mm du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK	ml	20

	Sous total : Infirmerie

2.7	Hall d'Entrée Client
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 6 000 m3/h	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement	U	11
	Grille de reprise en Allu carré type GAP 88 - 600 x 600 avec cadre de scellement	U	7

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	400

	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Raccordement hydraulique
	Isolation des tuyauteries DN 50 mm du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK	ml	20

	Sous total : Hall d'Entrée Client

2.8	Cafeteria
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 6 300 m3/h	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage carré en Alumium type DAU 40 450 x 450 avec registre	U	7
	Grille de reprise carré à quadrillage fixée incliné type GAP 88i 600x600 avec cadre faux plafond	U	6

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	400

	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Raccordement hydraulique
	Isolation des tuyauteries DN 50 mm du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK	ml	20

	Sous total : Cafeteria
2.9	Hall d'Entrée Personnel
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 2 500 m3/h	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage carré en Alumium type DAU 40 450 x 450 avec registre	U	5
	Grille de reprise carré à quadrillage fixée incliné type GAP 88i 600x600 avec cadre faux plafond	U	4

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	80

	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Raccordement hydraulique
	Isolation des tuyauteries DN 50 mm du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK	ml	20

	Sous total : Hall d'Entrée Personnel
	Sous total : REZ DE CHAUSSEE

3	MEZZANINE
3.1	Salle de Réunion

	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 4 800 m3/h	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage linéaire type LAC 47 400 x 200 avec cadre de scellement	U	8
	Grille de reprise carré à quadrillage fixée incliné type GAP 88i 600x600 avec cadre faux plafond	U	5

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	80

	Raccordement hydraulique
	Isolation des tuyauteries DN 50 mm du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK	ml	20

	Sous total : MEZZANINE

4	ETAGE 1
4.1	Mobiliers

	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 8 600 m3/h	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage carré en Alumium type DAU 40 450 x 450 avec registre	U	10
	Grille de reprise carré à quadrillage fixée incliné type GAP 88i 600x600 avec cadre faux plafond	U	10

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	80

	Raccordement hydraulique
	Isolation des tuyauteries DN 50 mm du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK	ml	20

	Sous total : ETAGE 1

5	ETAGE 3
5,1	Bibliothèque
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 8 500 m3/h	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage carré en Alumium type DAU 40 450 x 450 avec registre	U	10
	Grille de reprise linéaire porte-filtre type LAU 272 PF 1175 - 3 avec Plénum isolé et insonorisé + filtre Média tige ventilo	U	10

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	90

	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Raccordement hydraulique
	Isolation des tuyauteries DN 50 mm du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK	ml	20

	Sous total : Bibliothèque

6	ETAGE 8
6,1	Salle de Réunion
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 6 300 m3/h	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 150 avec cadre de scellement	U	9
	Grille de reprise carré à quadrillage fixée incliné type GAP 88i 600x600 avec cadre faux plafond	U	9

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	200

	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Raccordement hydraulique
	Isolation des tuyauteries DN 50 mm du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK	ml	20

	Sous total : ETAGE 8

7	11e ETAGE
7,1	SALLE DE CONSEILLE
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à détente directe Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 6 300 m3/h	U	1
	- Groupe VRV de 25,0 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA,	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 150 avec cadre de scellement	U	6
	Grille de reprise carré à quadrillage fixée incliné type GAP 88i 600x600 avec cadre faux plafond	U	5

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	80

	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Raccordement hydraulique
	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1/2 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	60

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'1/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	60
	Sous total : 11e ETAGE

8	12e ETAGE
8,1	Salle de Réception
	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation extérieure isolation thermique et phonique caisson de mélange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec contrôle d'encrassement, Batterie froide à détente directe Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de fréquence détecteur de fumée atténuateur acoustique,
	- Débit de soufflage 9 000 m3/h	U	1
	- Groupe VRV de 38,60 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA,	U	1
	- Organes de régulation et commande	Ens	1

	Grille de soufflage Aluminium circulaire type DAU 03 Ø 450 avec registre	U	18
	Grille de reprise linéaire porte-filtre type LAU 272 PF 1175 - 3 avec Plénum isolé et insonorisé + filtre Média tige ventilo	U	6

	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	160

	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Raccordement hydraulique
	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1/2 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	60

	Réalisation d’un réseau frigorifique en cuivre 1'1/8 qualité supérieur isolation au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ml	60
	Sous total : 12e ETAGE

	Proposition d'un contrat d'entretien annuelle des installations techniques après la période de garantie (avec mise en place d'une équipe permanent sur le site composée au moins de 2 techniciens sur le site)	PM	1

	Reprise en moins-value des installations déposées	ens	1

	TOTAL GENERAL CLIMATISATION

## LOT 2 VENTILO CONVECTEURS
TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D’AIR
DE L’IMMEUBLE FONCTIONNEL DE L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A
DAKAR AU SENEGAL

	DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
	LOT 2 : REMPLACEMENT DES VENTILO-CONVECTEURS

Chap. N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL

A	Prescriptions communes
	Études et plans d'exécution notes de calculs	ens	1
	Installation du chantier	ens	1
	Dépose du groupe froid, des tours aéroréfrigérantes et des pompes	Ens	1
	Évacuation des équipements déposés par les entreprises hors du site	ens	1
	Remise en état des infrastructures dégradés (voies, pelouse, murs,,,) par les entreprises	ens	1
	Dépose tuyauteries dans les parcours horizontaux	Ens	1
	Formation du personnel exploitant	ens	1
	Elaboration des plans de récolement	ens	1
	Garantie de l’installation et entretien	ens	1
	Sous total : Prescriptions communes

B	REMPLACEMENT DES VENTILO-CONVECTEURS : SYSTÈME D'EAU GLACEE
1	Rafraîchissement du local froid

1.1	Fourniture et pose des Unités terminales
1.1.1	Equipement aéraulique
	Unité de Traitement d'Air à montage vertical
	Type : WESPER BSW H 20 de 1400 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire

1.1.2	Raccordement hydraulique
	Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
	Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 32 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboîture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip	ml	40
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
	Revêtement film PVC ISOGENOPACK

	Vanne d’arrêt et de purge et de vidange au départ du réseau	u	2

	Sous total : Fourniture et pose des Unités terminales
1.2	Raccordement électrique
	Mise en conformité de l'Armoire électrique de commande et de puissance	Ens	1

	Sous total : Raccordement électrique

	Sous total : Rafraîchissement du local froid

2	REZ DE CHAUSSEE

2.1	Les Ventilo-Convecteurs
	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire	U	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Ventilo convecteur NCV
	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de regulation PID y compris	U	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Sous total : Les Ventilo-Convecteurs

2.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d'arret et de purge et de vidange au départ du réseau	u	2
	Sous total : Raccordement hydraulique

2.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	60
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

2.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité

	Sous total : REZ DE CHAUSSEE

3	ETAGE 1
3.1	Equipement aéraulique (Bureaux +PCS)
3.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 1 200 m3/h ou similaire	Ens	2
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

3.1.2	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	0
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	0
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	11
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	10
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	10
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

3.1.3	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	250
	Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de réglage	U	2		-
	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	25
	Grille de soufflage carré en Alumium type DAU 40 450 x 450 avec registre	U	4
	Grille de reprise carré à quadrillage fixée incliné type GAP 88i 600x600 avec cadre faux plafond	U	2
	Grille de prise d'air neuf à quadrillage fixée incliné type GAP 88i 300x200	U	1
	Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm	m²	20

	Sous total : Equipement aéraulique (Bureaux +PCS)

3.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d'arret et de purge et de vidange au depart du reseau	u	12
	Sous total : Raccordement hydraulique

3.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	150
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

3.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité

	Sous total : ETAGE 1

4	ETAGE 2

4.1	Equipement aéraulique
4.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 1 200 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

4.1.2	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	7
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	10
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	6
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	12
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

4.1.2	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	200

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	31

	Sous total : Equipement aéraulique

4.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d’arrêt et de purge et de vidange au départ du réseau	u	12
	Sous total : Raccordement hydraulique

4.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	180
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

4.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 2

5	ETAGE 3
5.1	Equipement aéraulique
5.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 1 200 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

5.1.2	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	5
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	8
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	18
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

5.1.3	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	180

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	32

	Sous total : Equipement aéraulique

5.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d'arret et de purge et de vidange au depart du reseau	u	12
	Sous total : Raccordement hydraulique

5.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	180
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

5.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 3

6	ETAGE 4
6.1	Equipement aéraulique
6.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 1 200 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

6.1.2	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	3
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	6
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	23
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

6.1.3	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	150

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	31

	Sous total : Equipement aéraulique

6.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d'arret et de purge et de vidange au départ du réseau	u	12
	Sous total : Raccordement hydraulique

6.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	160
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

6.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 4

7	ETAGE 5
7.1	Equipement aéraulique
7.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 1 200 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

7.1.2	Ventilo-convecteur Carossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	7
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	18
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

7.1.3	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	150

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	30

	Sous total : Equipement aéraulique

7.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d'arret et de purge et de vidange au départ du réseau	u	12
	Sous total : Raccordement hydraulique

7.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	150
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

7.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 5

8	ETAGE 6
8.1	Equipement aéraulique
8.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 1 200 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

8.1.2	Ventilo-convecteur Carossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	10
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	11
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	150

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	24

	Sous total : Equipement aéraulique

8.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d'arret et de purge et de vidange au départ du réseau	u	12
	Sous total : Raccordement hydraulique

8.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	180
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

8.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 6

9	ETAGE 7
9.1	Equipement aéraulique
9.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 1 200 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

9.1.2	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	9
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	10
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	120

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	23

	Sous total : Equipement aéraulique

9.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d’arrêt et de purge et de vidange au départ du réseau	u	8
	Sous total : Raccordement hydraulique

9.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	150
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

9.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 7

10	ETAGE 8
10.1	Equipement aéraulique
10.1.3	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 1 200 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

10.1.4	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	0
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	6
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	5
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	100

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	10

	Sous total : Equipement aéraulique

10.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d’arrêt et de purge et de vidange au départ du réseau	u	8
	Sous total : Raccordement hydraulique

10.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	150
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

10.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 8

11	ETAGE 9
11.1	Equipement aéraulique
11.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 1 200 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

11.1.2	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	11
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	120

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	13

	Sous total : Equipement aéraulique

11.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d’arrêt et de purge et de vidange au départ du réseau	u	8
	Sous total : Raccordement hydraulique

11.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	120
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

11.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 9

12	ETAGE 10
12.1	Equipement aéraulique
12.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 900 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

12.1.2	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	3
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	3
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	3
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	5
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	0
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

12.1.3	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	80

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	9

	Sous total : Equipement aéraulique

12.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d’arrêt et de purge et de vidange au départ du réseau	u	8
	Sous total : Raccordement hydraulique

12.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	100
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

12.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 10

13	ETAGE 11
13.1	Equipement aéraulique
13.1.1	Unité de Traitement d'Air neuf à montage horizontal
	Type : WESPER BSW H 20 de 900 m3/h ou similaire	Ens	1
	Aspiration rectangulaire et soufflage rectangulaire
	Raccordement 2 tube eau glacée y compris régulation

13.1.2	Ventilo-convecteur Carrossé Vertical
	Type : Major Line 602N HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 502M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	0
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 402M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	0
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 302M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	1
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

	Type : Major Line 202M HEE ou similaire
	avec système de régulation PID y compris	Ens	2
	- Vanne à boisseau sphérique
	- Vanne de réglage TA
	- Flexible calorifugé
	- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
	- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller

13.1.3	Gaine de soufflage d'air neuf
	Fourniture, fabrication et pose de gaine en Pir Alu d'épaisseur 20 mm y compris élément de supportage , de transformation et de raccordement	m²	50

	Bouche linéaire de soufflage d'air neuf 200 x 150	u	4

	Sous total : Equipement aéraulique

13.2	Raccordement hydraulique
	Isolation de l’ensemble du réseau intérieur (DN20 à 40mm) au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 25mm.	ens	1

	Vanne d’arrêt et de purge et de vidange au départ du réseau	u	2
	Sous total : Raccordement hydraulique

13.3	Réseau de drainage des condensats
	tube PVC M1 ø 32	ml	400
	Compris support pièces de raccordement
	Siphon PVC

	Sous total : Réseau de drainage des condensats

13.4	Electricité
	Raccordement électrique	Ens	1

	Sous total : Electricité
	Sous total : ETAGE 11

	Proposition d'un contrat d'entretien annuelle des installations techniques (1 intervention trimestrielle)	PM	1

	Reprise en moins-value des installations déposées	ens	1

	TOTAL GENERAL CLIMATISATION