## LOT 1 PRODUCTION
TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D’AIR
DE L’IMMEUBLE FONCTIONNEL DE L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A
NIAMEY AU NIGER
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
LOT 1 : REMPLACEMENT DES GROUPES D'EAU GLACEE- DES TOURS AEROREFRIGERANTES
-DES POMPES : SYSTÈME D'EAU GLACEE
Chap. N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1 | Prescriptions communes
| Études et plans d'exécution | ens | 1 |  | 0
| Installation du chantier | ens | 1 |  | 0
| Dépose du groupe froid, des tours aérorefrigerantes et des pompes | Ens | 1 |  | 0
| Evacuation des équipements deposés par les entreprises hors du site | ens | 1 |  | 0
| Remise en état des infrastructures par les entreprises | ens | 1 |  | 0
| Dépose tuyauteries dans les parcours horizontaux | Ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel exploitant | ens | 1 |  | 0
| Garantie de l’installation et entretien | ens | 1 |  | 0
| Sous total : Prescriptions communes |  |  |  | 0
2 | Production d’eau Glacée
2.1 | Groupe froid:
Marque : DAIKIN ou similaire
Type : EWWD-VZPS
| P= 717,7 kW | U | 4 |  | 0
| Plots anti vibratiles | Ens | 1 |  | 0
| Manutention | U | 4 |  | 0
| Mise en service : |  |  |  | 0
| Vanne papillon à oreilles taraudées ø 200 | U | 18 |  | 0
| Filtre à tamis ø 200 | U | 4 |  | 0
| Manchon anti vibratile ø 200 | U | 20 |  | 0
| Soupape de sécurité ø 26/34 | U | 4 |  | 0
| Robinet de vidange ø 26/34 | U | 2 |  | 0
| Manomètre ø 80 | U | 12 |  | 0
| Thermomètre | U | 12 |  | 0
| Purgeur grand débit ø 15/21 | U | 2 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique ø 15 | U | 2 |  | 0
| Sous total : Groupe froid: |  |  |  | 0
2.2 | Tours de refroidimment
Tour de refroidissement d'eau de condenseur par un système ouvert à refroidissement par air y compris Plots anti vibratiles, manutention, système de remplissage et de vidange,
| Puissance calorifique = 850 kw | U | 3 |  | 0
Pompe circuit refroidissement condenseurs
Marque : SALMSON
| Type : NOS 100/200 | U | 4 | 0 | 0%
| Débit = 150 m3/h - 10mCE |  |  |  | 0%
| Vanne papillon à oreilles taraudées ø 200 | U | 8 | 8 | 100%
| Manchon anti vibratile ø 200 | U | 8 | 8 | 100%
| Vanne TA ø 200 | U | 4 | 4 | 100%
| Manomètre ø 80 | U | 8 | 8 | 100%
| Thermomètre | U | 8 | 8 | 100%
| Purgeur grand débit ø 15/21 | U | 4 | 4 | 100%
| Vanne à boisseau sphérique ø 15 | U | 4 | 4 | 100%
| Sous total : Tours de refroidimment |  |  |  | 0
2.3 | Pompe circuit primaire
| Pompe simple type centrifuge monocellulaire à axe horizontal aspiration axiale, refoulement radial vers le haut de Marque : Salmson Type : SIL 410-27/11 - Débit : 125 m3/h - 20 mCE - - 400V 50HZ y compris vannes papillons 1/4 de tour, manchettes anti-vibratiles, clapet anti-retour, filtre à tamis, tuyauterie de raccordement et leur calorifugeage, manomètre 0<10 bars à cadran 100 , thermomètre à gants , raccordement et protection électrique. | ens | 4 |  | 0
3.2 | Vanne papillon à oreilles taraudées ø 200 | U | 8 |  | 0
| Manchon anti vibratile ø 200 | U | 8 |  | 0
| Vanne TA ø 200 | U | 4 |  | 0
| Manomètre ø 80 | U | 4 |  | 0
| Thermomètre | U | 4 |  | 0
| Purgeur grand débit ø 15/21 | U | 4 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique ø 15 | U | 4 |  | 0
| Sous total : Pompe circuit primaire |  |  |  | 0
2.4 | Bâche tampon
| Marque : CHAROT | U | 2 |  | 0
| Type : 2000 L |  |  |  | 0
| Jaquette calométal |  |  |  | 0
| Manutention | U | 1 |  | 0
| Vanne papillon à oreilles taraudées ø 200 | U | 4 |  | 0
| Thermomètre | U | 4 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique ø 200 | U | 4 |  | 0
| Purgeur grand débit | U | 1 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique ø 200 | U | 1 |  | 0
| Sous total : Bâche tampon |  |  |  | 0
2.5 | Réseaux hydrauliques
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI série KRIOCLIM ou techniquement équivalent
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 160 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip avec isolation | ml | 240 |  | 0
| Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm. | ml | 240
| Revêtement film PVC ISOGENOPACK | ml | 240
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 315 mm Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
| Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm. | ml | 100
| Revêtement film PVC ISOGENOPACK | ml | 100
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 200 mm Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 400 |  | 0
| Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm. | ml | 400
| Revêtement film PVC ISOGENOPACK | ml | 400
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 160 mm Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
| Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm. | ml | 50
| Revêtement film PVC ISOGENOPACK | ml | 50
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 250 mm Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 300 |  | 0
| Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm. | ml | 300
| Revêtement film PVC ISOGENOPACK | ml | 300
| Sous total : Réseaux hydrauliques |  |  |  | 0
3 | Réseau de distribution d'eau glacée
3.1 | Pompe circuit secondaire
| Pompes secondaires double type centrifuge monocellulaire à axe horizontal aspiration axiale, refoulement radial vers le haut de Marque - 400V 50HZ y compris vannes papillons 1/4 de tour, manchettes anti-vibratiles, clapet anti-retour, filtre à tamis, tuyauterie de raccordement et leur calorifugeage, manomètre 0<10 bars à cadran 100 , thermomètre à gants , raccordement et protection électrique. |  |  |  | 0
Sous Station Eau Glacée IGH
| - Pompe Salmson type DIL 406-17/1,5 = 51,76 m3/h | U | 1
| - Pompe Salmson type DIL 406-17/1,5 = 15,32 m3/h | U | 1
| - Pompe Salmson type DIL 405-16/0,75 = 15,21 m3/h | U | 1
| - Pompe Salmson type DIL 405-15/0,55 = 21,00 m3/h | U | 1
Sous Station Eau Glacée Galette
| - Pompe Salmson type DIL 410-27/11 = 97,92 m3/h | U | 1
| - Pompe Salmson type DIL 408-22/3 = 28,28 m3/h | U | 1
| - Pompe Salmson type DIL 406-22/3 = 24,55 m3/h | U | 1
| - Pompe Salmson type DIL 404-17/0,75 = 31,77 m3/h | U | 1
| Vanne papillon à oreilles taraudées ø 200 | U | 2 |  | 0
| Manchon anti vibratile ø 200 | U | 2 |  | 0
| Vanne TA ø 200 | U | 2 |  | 0
| Manomètre ø 80 | U | 2 |  | 0
| Thermomètre | U | 2 |  | 0
| Purgeur grand débit ø 15/21 | U | 2 |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique ø 15 | U | 2 |  | 0
| Sous total : Pompe circuit secondaire |  |  |  | 0
3.2 | Alimentation en eau - expansion - degazage
3,2,1 | Groupe de maintien de pression à bâche fermée | ens | 1 |  | 0
3,2,2 | TRAITEMENT DE L'EAU
| Poste de traitement avec pompe doseuse, bac pour produit 120 litres, compteur d'impulsion sur réseau d'appoint d'eau de la climatisation ainsi que la rampe d'adoussissement et le module d'expansion . | ens | 1 |  | 0
| Sous total : Alimentation en eau - expansion - degazage |  |  |  | 0
3.3 | Electricité
| Armoire de commande et puissance y compris Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Proposition d'un contrat d'entretien annuelle des installations techniques (1 intervention trimestrielle) | ens | 1 | PM | PM
| Reprise en moins value des installations deposées | ens | 1 | PM | PM
| Sous total : Production d’eau Glacée |  |  |  | 0

## Lot 2 _ CTA
TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D’AIR
DE L’IMMEUBLE FONCTIONNEL DE L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A
NIAMEY AU NIGER
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
LOT 2 : REMPLACEMENT DES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR : SYSTÈME D'EAU GLACEE
SEEE
Chap. N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1 | Prescriptions communes
| Études et plans d'exécution | ens | 1 |  | 0 | 1345997 | 1345997 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000
| Installation du chantier | ens | 1 |  | 0 | 2691993 | 2691993 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
| Dépose des CTA (salle de Tri, Caveau, Caisse, Hall, Cafetériat, Medical, Bibliothèque) | Ens | 1 |  | 0
| Evacuation des équipements deposés par les entreprises hors du site | ens | 1 |  | 0
| Remise en état des infrastructures par les entreprises | ens | 1 |  | 0 | 2732373 | 2732373 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
| Sous total : Prescriptions communes |  |  |  | 0 |  | 6770363 |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 9500000 |  | 9500000
2 | SOUS-SOL
2.1 | Caveaux
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUFBLE FLUX TOUT AIR NEUF certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 3 voies (100%air neuf, recuperateur d'énergie et air extrait), avec registre motorisé filtre à air sur l'extrait, G4/F9 sur l'air neuf, avec controle d'encrassement, filtre à air absolu H12 sur l'air soufflé avec controle d'encrassement Batterie froide à eau glacée Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 18 000 m3/h | U | 1 |  | 0
| - Groupe VRV de 198 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA, | U | 1 |  | 0
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 |  | 0
0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 35 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 35 |  | 0
0
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm | m² | 1100 |  | 0
0
Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 75 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 10 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Sous total : Caveaux |  |  |  | 0
2,2 | Archive
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec controle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 9 500 m3/h | U | 1 |  | 0
Organes de regulation et commande
0
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 |  | 0
0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1200 x 200 avec cadre de scellement | U | 10 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 1200 x 300 avec cadre de scellement | U | 10 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 400 x 200 avec cadre de scellement | U | 3 |  | 0
0
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm | m² | 300 |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 63 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 500 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Sous total : Archive |  |  |  | 0
| Sous total : SOUS-SOL |  |  |  | 0
3 | REZ DE CHAUSSEE
3.1 | Comptabilité
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUFBLE FLUX TOUT AIR NEUF, certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 3 voies (air neuf, recuperateur d'énergie et air extrait), avec registre motorisé filtre à air sur l'extrait, G4/F9 sur l'air neuf , avec controle d'encrassement, filtre à air absolu H12 sur l'air soufflé avec controle d'encrassement. Batterie froide à eau glacée Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 24 000 m3/h | U | 1 |  | 0
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 |  | 0
0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 15 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 10 |  | 0
0
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm | m² | 300 |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 0 |  | 0
Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 75 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 10 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Sous total : Comptabilité |  |  |  | 0
3.2 | CAISSE
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUFBLE FLUX TOUT AIR NEUF certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 3 voies (100% air neuf, recuperateur d'énergie et air extrait), avec registre motorisé filtre à air sur l'extrait, G4/F9 sur l'air neuf, avec controle d'encrassement, filtre à air absolu H12 sur l'air soufflé avec controle d'encrassement Batterie froide à eau glacée Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 26 000 m3/h | U | 1 |  | 0
| - Groupe VRV de 128 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA, | U | 1 |  | 0
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 |  | 0
0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 25 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 20 |  | 0
0
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm | m² | 500 |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0 | 18677550 | 18677550 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Raccordement hydraulique |  |  |  |  | 5171363 | 0 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0
| Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 75 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 240 |  | 0 | 70280 | 16867200 | 39500 | 9480000 | 39500 | 9480000 | 39500 | 9480000 | 39500 | 9480000 | 39500 | 9480000 | 39500 | 9480000
| Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm. |  |  |  |  | 45747 | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 0
| Revêtement film PVC ISOGENOPACK | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Sous total : CAISSE |  |  |  | 0
[6 empty] | 40380 | 0 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 23500 | 0
3.3 | Salle de tri | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUFBLE FLUX TOUT AIR NEUF certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 3 voies (100% air neuf, recuperateur d'énergie et air extrait), avec registre motorisé filtre à air sur l'extrait, G4/F9 sur l'air neuf, avec controle d'encrassement, filtre à air absolu H12 sur l'air soufflé avec controle d'encrassement Batterie froide à eau glacée Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique, | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - Debit de soufflage 17 000 m3/h | U | 1 |  | 0 | 2970885 | 2970885 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000
| - Groupe VRV de 115 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA, | U | 1 |  | 0
Organes de regulation et commande
[5 empty] | 0 |  | 38515635 |  | 17480000 |  | 17480000 |  | 17480000 |  | 17480000 |  | 17480000 |  | 17480000
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 |  | 0
0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1200 x 200 avec cadre de scellement | U | 25 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 1200 x 300 avec cadre de scellement | U | 20 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 400 x 200 avec cadre de scellement | U | 3 |  | 0
0
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm | m² | 500 |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 63 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 500 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Sous total : Salle de tri |  |  |  | 0
3.4 | Cafeteria
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec controle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 12 000 m3/h | U | 1 |  | 0
| Organes de regulation et commande | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 3508248 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0 | 60645 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF!
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1200 x 200 avec cadre de scellement | U | 12 |  | 0 | 60645 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF! | 65000 | #REF!
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 1200 x 300 avec cadre de scellement | U | 8 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 400 x 200 avec cadre de scellement | U | 1 |  | 0 | 40380 | #REF! | 23500 | #REF! | 23500 | #REF! | 23500 | #REF! | 23500 | #REF! | 23500 | #REF! | 23500 | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm | m² | 200 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0 | 1586194 | #REF! | 1500000 | #REF! | 1500000 | #REF! | 1500000 | #REF! | 1500000 | #REF! | 1500000 | #REF! | 1500000 | #REF!
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 63 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 500 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Sous total : Cafeteria |  |  |  | 0
3.5 | hall d'Entrée
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec controle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 9 500 m3/h | U | 1 |  | 0
Organes de regulation et commande
0
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 |  | 0
0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1200 x 200 avec cadre de scellement | U | 6 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 1200 x 300 avec cadre de scellement | U | 6 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 400 x 200 avec cadre de scellement | U | 1 |  | 0
0
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm | m² | 200 |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 63 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 500 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Sous total : hall d'Entrée |  |  |  | 0
| Sous total : REZ DE CHAUSSEE |  |  |  | 0
11e ETAGE
8.1 | Equipement aéraulique
8.1.1 | SALLE DE CONSEIL
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec controle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 5000 m3/h | U | 1 |  | 0
| - Groupe VRV de 30 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA, | U | 1 |  | 0
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 |  | 0
0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 12 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 10 |  | 0
0
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm | m² | 200 |  | 0
8.1.2 | Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
8.1.3 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 40 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 20 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
8.2.1 | SALLE DE RECEPTION
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR certifié Eurovent, ISO 9001, ISO 14001, CE, TUV performances EN 1886, Structure en double peau 62 mm en aluminium, installation exterieure isolation thermique et phonique caisson de melange à 2 voies (air neuf, repris avec registre motorisé filtre à air, G4/F9 sur l'air neuf et l'air repris, avec controle d'encrassement, Batterie froide à eau glacée Cu/Alu plus batterie froide à détente directe Cu/Alu avec Séparateur de gouttes et bac de condensât en INOX ventilateurs de soufflage et extraction roue libre avec variateur de frequence detecteur de fumée attenuateur acoustique,
| - Debit de soufflage 10 000m3/h | U | 1 |  | 0
| - Groupe VRV de 62 kW frigorifique y compris liaisons frigorifiques et électriques avec la CTA, | U | 1 |  | 0
| Organes de regulation et commande | Ens | 1 |  | 0
0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 18 |  | 0
| Grille de reprise linéaire type LAC 47 1000 x 100 avec cadre de scellement | U | 16 |  | 0
0
| Gaine de soufflage et de reprise en Pir alu épaisseur 20 mm | m² | 200 |  | 0
8.2.2 | Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
8.2.3 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 63 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 20 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Sous total : 11e ETAGE |  |  |  | 0
| Proposition d'un contrat d'entretien annuelle des installations techniques (1 intervention trimestrielle) | ens | 1 | PM | PM
| Reprise en moins value des installations deposées | ens | 1 | PM | PM
| TOTAL GENERAL CLIMATISATION |  |  |  | 0

## LOT 3 DISTRIBUTION Kryoclim
TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D’AIR
DE L’IMMEUBLE FONCTIONNEL DE L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A
NIAMEY AU NIGER
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
LOT 3 : REMPLACEMENT DES CTA PAR LES VENTILO-CONVECTEURS : SYSTÈME D'EAU GLACEE
Chap. N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
1 | Prescriptions communes
| Études et plans d'exécution | ens | 1 |  | 0
| Installation du chantier | ens | 1 |  | 0
| Dépose des gaines, des grilles de soufflage et de reprise | Ens | 1 |  | 0
| Dépose tuyauteries dans les parcours horizontaux | Ens | 1 |  | 0
| Evacuation des équipements deposés par les entreprises hors du site | ens | 1 |  | 0
| Remise en état des infrastructures par les entreprises | ens | 1 |  | 0
| Sous total : Prescriptions communes |  |  |  | 0
2 | Rafraichissement du local froid
2.1 | Fourniture et pose des Unités terminales
2.1.1 | Equipement aéraulique
Caisson d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
2.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 8 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
| Sous total : Fourniture et pose des Unités terminales |  |  |  | 0
2.2 | Raccordement électrique
| Mise en conformité de l'Armoire électrique de commande et de puissance | Ens | 1 |  | 0
0
| Sous total : Raccordement électrique |  |  |  | 0
| Sous total : Rafraichissement du local froid |  |  |  | 0
3 | SOUS-SOL
3.1.1 | les Ventilo-Convecteurs
Ventilo-convecteur Carossé Vertical
| Type : Major Line 602N HEE ou similaire | U | 14 |  | 0
avec système de regulation PID y compris
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
Ventilo-convecteur Carossé Vertical
| Type : Major Line 502M HEE ou similaire | U | 3 |  | 0
avec système de regulation PID y compris
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
Ventilo-convecteur Carossé Vertical
| Type : Major Line 402M HEE ou similaire | U | 6 |  | 0
avec système de regulation PID y compris
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
Ventilo-convecteur Carossé Vertical
| Type : Major Line 302M HEE ou similaire | U | 2 |  | 0
avec système de regulation PID y compris
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
Ventilo-convecteur Carossé Vertical
| Type : Major Line 202M HEE ou similaire | U | 1 |  | 0
avec système de regulation PID y compris
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
| Sous total : les Ventilo-Convecteurs |  |  |  | 0
3.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 25 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 250 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 32 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 150 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 40 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 200 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 50 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 350 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 75 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 300 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 90 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 200 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 110 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 400 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 125 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 20 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 140 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 30 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 160 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 200 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 200 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 250 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 140 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Vanne d'arret et de purge et de vidange au depart du reseau | u | 16 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
3.3 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 50 | ml | 200 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
3.4 | Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : SOUS-SOL |  |  |  | 0
4 | REZ DE CHAUSSEE
Equipement aéraulique
4.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation | Ens | 1 |  | 0
Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 70 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 50 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN160 | ml | 70 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN200 | ml | 90 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN250 | ml | 60 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN315 | ml | 100 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN355 | ml | 36 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN400 | ml | 30 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN500 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
Les Ventilo-Convecteurs
Ventilo-convecteur Carossé Vertical
| Type : Major Line 602N HEE ou similaire | U | 21 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Ventilo convecteur NCV
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | U | 12 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | U | 19 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 302M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | U | 7 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 202M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | U | 2 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Les Ventilo-Convecteurs |  |  |  | 0
4.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 60 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 25 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 70 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 32 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 40 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 90 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 50 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 40 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 20 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
4.3 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 200 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
4.4 | Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : REZ DE CHAUSSEE |  |  |  | 0
5 | ETAGE 1
5.1 | Equipement aéraulique
5.1.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
5.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 40 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN160 | ml | 0 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN200 | ml | 10 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN250 | ml | 30 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN400 | ml | 6 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
5.1.3 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 9 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 10 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 0 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 302M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 35 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 202M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 0 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
5.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 25 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 60 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 8 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
5.3 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 124 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 12 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
5.4 | Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 1 |  |  |  | 0
6.1 | ETAGE 2
6.1.1
Equipement aéraulique
Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
6.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2
6.1.3 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 5 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 4 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
6.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 240 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 25 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 30 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 2 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
6.3 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 2 |  |  |  | 0
7 | ETAGE 3
7.1 | Equipement aéraulique
7.1.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
7.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
7.1.3 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 5 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 4 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
7.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 16 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 8 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
7.3 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
7.4 | Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 3 |  |  |  | 0
8 | ETAGE 4
8.1 | Equipement aéraulique
8.1.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
8.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
8.1.3 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 5 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 4 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
8.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 16 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 8 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
Réseau de condensation
9 | tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
9.1 | Compris support pièces de raccordement
9.1.1 | Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
9.2 | Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 4 |  |  |  | 0
10 | ETAGE 5
10.1 | Equipement aéraulique
10.1.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
10.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
10.1.3 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 5 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 4 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
10.4 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 240 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 16 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 30 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 16 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 5 |  |  |  | 0
11 | ETAGE 6
11.1 | Equipement aéraulique
11.1.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
11.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
11.1.3 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 5 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 4 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
11.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 16 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 16 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
1.2 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
| Siphon PVC |  |  |  |  | 74510017
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
11.3 | Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 6 |  |  |  | 0
12 | ETAGE 7
12.1 | Equipement aéraulique
12.1.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
12.1 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
12.1.3 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 5 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 4 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 16 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 16 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
Electricité
12.2 | Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 7 |  |  |  | 0
13 | ETAGE 8
13.1 | Equipement aéraulique
13.1.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
13.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
13.1.2 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 5 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 4 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
13.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 25 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 16 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
13.3 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
Electricité
13.2 | Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 8 |  |  |  | 0
14 | ETAGE 9
14.1 | Equipement aéraulique
14.1.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
14.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
14.1.3 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 5 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 4 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
14,2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 16 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 16 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
14.3 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
14.4 | Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 9 |  |  |  | 0
15 | ETAGE 10
15.1 | Equipement aéraulique
15.1.1 | Unité de Traitement d'Air neuf
| Type : SLIMAIR SR ou similaire | Ens | 1 |  | 0
Aspiration rectangulaire et soufflage circulaire
| Raccordement 2 tube eau glacée y compris regulation |  | 1 |  | 0
15.1.2 | Gaine de soufflage d'air neuf
Nettoyage et reparation des gaines d'air neuf
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN100 | ml | 25 |  | 0
| - Conduit circulaire en aluminium isolé DN125 | ml | 20 |  | 0
| - Conduit rectangulaire en aluminium isolé | m2 | 50 |  | 0
| Grille de soufflage linéaire type LAC 30 20x10 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 12 |  | 0
| Grille de soufflage circulaire type LAC 30 DN100 avec cadre de scellement et registre de reglage | U | 2 |  | 0
15.1.3 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 6 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 402M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 3 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
15.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 16 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 16 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
15.3 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
15.4 | Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 10 |  |  |  | 0
16 | ETAGE 11
16.1 | Equipement aéraulique
16.1.1 | Ventilo-convecteur Carossé Vertical
Type : Major Line 602N HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 4 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
Type : Major Line 502M HEE ou similaire
| avec système de regulation PID y compris | Ens | 8 |  | 0
- Vanne à boisseau sphérique
- Vanne de réglage TA
- Flexible calorifugé
- Grille de reprise en aluminium à simple déflexion avec cadre à sceller
- Grille de soufflage en aluminium à double déflexion avec cadre à sceller
| Sous total : Equipement aéraulique |  |  |  | 0
16.2 | Raccordement hydraulique
Réalisation d’un réseau hydraulique de distribution de Tuyauteries horizontales en tube HPF marque GIRPI ou techniquement équivalent série KRIOCLIM
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 20 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 100 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Distribution intérieure en tube série KRYOCLIM - DN 16 Système GIRPI KRYOCLIM composé de raccords à emboiture et polymère soudure. Fixations et supportage par collier monoklip | ml | 50 |  | 0
Isolation de l’ensemble du réseau intérieur au moyen de manchons isolants type ARMAFLEX ST M1 NF de conductivité 0.034w/m.K et de coef de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ >10000 : Epaisseur minimum 40mm.
Revêtement film PVC ISOGENOPACK
| Une vanne d'arrêt sur l'aller et un robinet à soupape sur le retour pour l'équilibrage | u | 16 |  | 0
| Sous total : Raccordement hydraulique |  |  |  | 0
250
16.3 | Réseau de condensation
| tube PVC M1 ø 32 | ml | 400 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| tube PVC M1 ø 40 | ml | 24 |  | 0
Compris support pièces de raccordement
Siphon PVC
| Sous total : Réseau de condensation |  |  |  | 0
16.4 | Electricité
| Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total : Electricité |  |  |  | 0
| Sous total : ETAGE 11 |  |  |  | 0
| Proposition d'un contrat d'entretien annuelle des installations techniques (1 intervention trimestrielle) | PM | 1 | PM | PM
| Reprise en moins value des installations deposées | ens | 1 | PM | PM
| TOTAL GENERAL CLIMATISATION |  |  |  | 0

## TOTAL GENERAL CLIM
TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT D’AIR
DE L’IMMEUBLE FONCTIONNEL DE L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO A
NIAMEY AU NIGER
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
Lots | Désignations | Montant / lot
Lot 1 | REMPLACEMENT DES GROUPES D'EAU GLACEE- DES TOURS AEROREFRIGERANTES-DES POMPES: SYSTÈME D'EAU GLACEE : PRODUCTION | 0
Lot 2 | REMPLACEMENT DES CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR SYSTÈME D'EAU GLACEE : CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR | 0
Lot 3 | REMPLACEMENT DES CTA PAR LES VENTILO-CONVECTEURS : SYSTÈME D'EAU GLACEE : DISTRIBUTION INT2RIEURE | 0
TOTAL GENERAL CLIMATISATION |  | 0